別紙2-2（第19回報告）

二上採石場拡張事業に係る

事後調査実施状況報告書

（水　質　編）

平成３１年３月

疋田砕石

ページ

１．水質事後調査の基本事項　	１

1.1　概　要　	１

1.2　点検等の施設　	２

1.3　点検等の期間　	４

２．点検等の結果　	５

2.1　目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果　	５

2.2　自動活性ろ過器及びろ材の洗浄等　	５

３．調査状況写真　	10

3.1　ろ材（モールコード）等の洗浄状況　	10

3.2　モールコード洗浄・自動活性ろ過器の逆洗浄後の水の濁りの状況　	16

１．水質事後調査の基本事項

1.1　概　要

事業実施区域内で改築工事が行われた沈砂池は、汚泥処理（濾過）施設を有する調整池として平成27年7月29日に完成・供用し現在に至っている。この調整池出口に設置されたろ過材及びろ過器により水の濁りが吸着されるが、その効果に係る知見が不十分であることから、平成27年度は、ろ過材・ろ過器の浮遊物質量の除去効果を確認した。また、平成28年度は、ろ過材（モールコード）及び自動活性ろ過器の洗浄効果に関する確認調査を実施した。しかし、平成28年度の調査では、“ろ過材（モールコード）及び自動活性ろ過器”を洗浄しても平成27年度の調査の際に得られた除去効果は得られなった。そればかりではなく、「二上採石場拡張事業に係る環境影響評価書」（平成26年3月）での水質の保全対策検討で用いた“ろ材（接触ろ材）”の浮遊物質量の除去率（41％）からもほど遠い除去率（18.7％）となった。今後、同じように洗浄を行ったとしても、当初のような除去率は期待できないため、試験的に実施した平成28年11月の対策検討結果を踏まえて、平成28年12月からは表1.1.1に示す新たな対応策を講じることで除去率の維持に努めている。

表1.1.1　調整池から流れ出る濁水の新たな防止対策

| 濁水防止対策 | 実施時期及び頻度 |
| --- | --- |
| 自動活性ろ過器中の活性炭交換（活性炭を全て新品に入れ替え） | 11月（1回/年） 注1.平成28年11月21日に試験的に実施 2.これまでに実施済みの活性炭入れ替え回数と実施時期 2回（平成29年11月、平成30年11月） |
| 自動活性ろ過器の洗浄（逆洗浄） | 2月、5月、8月、11月（4回／年） （活性炭交換時期の11月もテスト運転として逆洗浄を実施） 注1.平成28年11月21日に試験的に実施 2.これまでに実施済みの自動活性ろ過器の逆洗浄回数と実施時期 8回（平成29年2・5・8・11月、平成30年2・5・8・11月） |
| 目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況のチェック及び適宜洗浄 | 目詰まり状況チェック：1回（週初め）／週 適宜洗浄：モールコードの目詰まりが著しいと認 められる場合は、下記の定期洗浄に拘 わらず適宜洗浄を実施する。 |
| ろ過材（モールコード）の定期洗浄 | 2月、5月、8月、11月（4回／年） 注1.平成28年11月21日に試験的に実施 2.これまでに実施済みのろ過材の洗浄回数と実施時期 8回（平成29年2・5・8・11月、平成30年2・5・8・11月） |

本報告は、平成30年12月18日～平成31年3月17日に実施した調整池から流れ出る濁水の防止対策として実施した点検等の状況についてとりまとめたものである。

1.2　点検等の施設

点検等は、ろ過材（モールコード）及び自動活性ろ過器を対象としているが、その施設の位置を図1.2.1に、また、その概要を図1.2.2に示す。

【1号調整池濁水処理施設位置図】

水路（ろ過材流出後地点）

水路（ろ過材流入前地点）

ろ過材（ﾓｰﾙｺｰﾄﾞ設置）

自動活性ろ過器

水路（ろ過材及び自動活性ろ過器流出後地点）

図1.2.1　濁水処理施設（ろ過材等）の位置図

自動活性ろ過器

活性炭

ろ過材（モールコード）

濁水

水路コンクリート擁壁

ろ過水

濁水処理区間（約10mの区間にろ過材（モールコード）を設置）

モールコード

ろ過材（モールコード）は架台タイプとして、洗浄のための取り出しを容易にしている。

【断面図】

図1.2.2　濁水処理施設の概要

1.3.1　点検等の期間

濁水処理施設の点検期間を表1.3.1に示す。

なお、当該点検期間には、自動活性ろ過器及びろ過材（モールコード）の洗浄を行う作業が含まれるため、それら施設の洗浄を表1.3.1に示す時期に実施した。また、ろ過材の点検時には、その開始時刻及び天候並びに点検等を実施した責任者の氏名を記録した。

表1.3.1　点検期間

| 調査 区分 | 点検等の時期 |
| --- | --- |
| 現地 調査 | 目視によるろ過材の目詰まり状況の点検：平成30年12月18日～平成31年 3月17日 自動活性ろ過器の活性炭等の交換 ：本期間内では対象外 自動活性ろ過器の逆洗浄 ：平成31年 3月 1日 ろ過材（モールコード）の洗浄・設置等：平成31年 2月26日～ 3月 1日 ※上記の点検等に併せて、モールコードが設置されている水路に貯まった泥水等の吸引（除去）及びモールコード設置水路の洗浄作業も実施（3月1日）した。 |

２．点検等の結果

2.1　目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果

目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果は、表2.1.1に示すとおりである。

目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況は、毎週初めを点検の基本調査日として実施（1回／週）した。本点検期間中においては、ろ過材の目詰まりに大きな影響を及ぼすような状況は確認されなかった。

なお、これまでの点検（平成29年2月23日まで）において、ろ材に調整池からの水が流入する直前の箇所（入口）に枝葉等が貯まることがしばしば確認されたため、追加措置として入口の箇所に枝葉等の流入を防止するための流入防止ネットを平成29年2月24日に設置した。

その結果、これまでの点検等においては枝葉等の多くが流入防止ネットに付着することが確認され、点検等の作業及びモールコードの洗浄に係る作業時間の短縮が図れるようになった。また、モールコードに付着し時間の経過とともに腐敗する枝葉等による水の汚れの程度が軽減されたのではないかと考える。

2.2　自動活性ろ過器及びろ材の洗浄等

自動活性ろ過器及びろ過材の機能確保のために、定期的に交換（自動活性ろ過器の活性炭等：1回／年）・洗浄（モールコード：4回／年）を行うこととしており、今回は平成31年2月26日～3月1日にかけて実施した。これまでに実施してきた措置と同様に、自動活性ろ過器については、活性炭中の付着物を除去するための逆洗浄を行った（3月1日）。また、ろ過材（モールコード）については、全てのろ過材を引き上げ、付着した枝葉などのうち大きな物は手作業で除去した後で、モールコードに付着した細かな枝葉や目詰まりの原因となる土粒子などを高圧水で洗浄した（2月26日）。洗浄後のろ過材は、天日干しを行った上で再度土粒子などを取り除いて設置した（3月1日）。さらには、モールコードが設置されている水路底部の泥水や側壁の汚れの吸引（除去）・洗浄作業も実施した（3月1日）。

ろ過材等の洗浄後は、ろ過材通過直前の水、ろ過材（モールコード）通過後の水、ろ過施設（自動活性ろ過器）通過後の水を採水し、ビーカーに入れて濁りの程度を目視で確認した（洗浄後のろ過材設置日から約10日後の平成31年3月13日に実施）。その結果、採水日の水は、一昨日（3月11日）の降雨により、調整池から流れ出る水の濁りの程度が通常時よりも高かったこともあり、①ろ過材通過直前の水は、②ろ過材（モールコード）通過後の水及び③ろ過施設（自動活性ろ過器）通過後の水よりも濁っている状況が確認できた。

表2.1.1(1) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成30年12月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 | 雨 | 曇 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 6 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 月 | 曇 | 晴 | 10:45 | 点検（ネットの場の枝葉等を除去）後に、モールコード等流入前後の水を比較するために採水 |  | 旭和彦 |
| 11 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 月 | 雨 | 曇 | 7:00 | 目に見える目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 18 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 木 | 晴 | 曇 | 14:30 | 目に見える目詰まりはなし |  | 上川雅也 |
| 21 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 火 | 曇 | 晴 | 15:00 | 目に見える目詰まりはなし |  | 旭和彦 |
| 26 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金 | 曇 | 曇 | 14:30 | 目に見える目詰まりはなし |  | 旭和彦 |
| 29 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 月 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  |  | 当月（12月）は該当せず |  |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8月 （3回/年） |  |  | 同上 |  |
| ろ過材の洗浄 | 2･5･8･11月 （4回/年） |  |  | 同上 |  |

表2.1.1(2) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成31年1月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土 | 晴 | 曇 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 6 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水 | 晴 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 10 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水 | 曇 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 17 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 水 | 曇 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 24 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 月 | 曇 | 曇 | 14:30 | ネット上に枝葉を確認 | ネット上の枝葉を除去 | 旭和彦 |
| 29 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 木 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  |  | 当月（1月）は該当せず |  |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8月 （3回/年） |  |  | 同上 |  |
| ろ過材の洗浄 | 2･5･8･11月 （4回/年） |  |  | 同上 |  |

表2.1.1(3) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成31年2月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 | 晴 | 雨 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 7 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水 | 晴 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 14 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 金 | 晴 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 23 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 月 | 曇 | 晴 |  | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 旭和彦 |
| 26 | 火 | 曇 | 晴 | 8:00 | モールコード9セットを引き上げ（撤去）及び洗浄（作業時間：4時間） |  | 旭和彦 |
| 27 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 木 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  | 晴 | 当月（2月）は該当せず | 原田聖巳 （点検総括） |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8･11月 （3回/年） |  |  | モールコード設置・水路洗浄後に逆洗浄を実施 （※逆洗浄は3月1日に実施） |  |
| ろ過材の撤去・洗浄・設置 | 2･5･8･11月 （4回/年） | 撤去:平成31年2月26日（8:00～9:40） 洗浄:平成31年2月26日（9:40～12:00） |  | 定期的に行う枝葉等の除去及び高圧水洗浄並びに天日干しを実施 （※設置は3月1日に実施） |  |
| その他（泥水撤去） |  |  |  | ※3月1日に実施 |  |

表2.1.1(4) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成31年3月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 金 | 雨 | 晴 | 8:00 | モールコード設置水路の泥等を吸引及びモールコード下流域の水路を洗浄（作業時間：2時間） 洗浄済みモールコードを設置（作業時間：1時間） |  | 旭和彦 |
| 2 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 | 晴 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 旭和彦 |
| 7 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 月 | 雨 | 雨 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 旭和彦 |
| 12 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水 | 曇 | 曇 | 16:30 | モールコード設置後の水の濁りの程度を確認するための採水を実施 |  | 旭和彦 |
| 14 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 日 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  | 晴 | 当月（3月）は該当せず | 原田聖巳 （点検総括） |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8･11月 （3回/年） |  |  | 他の作業等との関係で3月1日にモールコードを設置し、その後逆洗浄を実施 |  |
| ろ過材の撤去・洗浄・設置 | 2･5･8･11月 （4回/年） | 設置:平成31年3月1日（10:00～11:00） |  |  |  |
| その他（泥水撤去） |  | 平成31年3月1日 （8:00～10:00） |  | 水路（全体）に貯まった泥等を吸引（撤去）し、水路を洗浄 |  |

３．調査状況写真

平成31年2月26日～3月1日に実施

3.1　ろ材（モールコード）等の洗浄状況

枝葉等の除去・洗浄前のモールコード②

枝葉等の除去・洗浄前のモールコード①

モールコードの引き上げ作業の様子②

モールコードの引き上げ作業の様子①

モールコードに付着した枝葉等の様子①（その４）

モールコードに付着した枝葉等の様子②①

写真3.1.1(1)　 モールコード等の洗浄・設置作業の状況

高圧水によるモールコードの洗浄の様子①

高圧水によるモールコードの洗浄の様子②

洗浄後のモールコード②

洗浄後のモールコード①

モールコード設置水路に貯まった泥水

洗浄後のモールコード③

写真3.1.1(2)　 モールコード等の洗浄・設置作業の状況

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路等②）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路等①）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路等④）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路等③）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路等⑥）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路等⑤）

写真3.1.1(3)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

泥水吸引後の高圧水による水路等の洗浄②

泥水吸引後の高圧水による水路等の洗浄①

泥水吸引後の高圧水による水路の洗浄④

泥水吸引後の高圧水による水路等の洗浄③

汚泥の除去・洗浄完了後の水路②

汚泥の除去・洗浄完了後の水路①

写真3.1.1(4)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況①

汚泥の除去・洗浄完了後の水路③

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況③

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況②

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況④

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況⑤

写真3.1.1(5)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況⑦

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況⑥

設置完了後の水路の光景②

設置完了後の水路の光景①

写真3.1.1(6)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

3.2　モールコード洗浄・自動活性ろ過器の逆洗浄後の水の濁りの状況

平成31年3月13日に実施

モールコード通過前地点での採水光景

モールコード通過後地点での採水光景

採水した水の濁りの状況①（採水直後）

モールコード＋自動活性ろ過器通過後

地点での採水光景

○採水後（採水直後と採水約20分経過）の濁りの様子

・採水日：平成31年3月13日（水）16時30分前後

・写真左から

モールコード通過直前の水

モールコード通過直後の水

モールコード＋自動活性ろ過器通過直後の水

採水した水の濁りの状況②（採水約20分後）

写真3.2.1　モールコード洗浄・自動活性ろ過器の逆洗浄後の水の濁りの状況